0.75kW与1.5kW电机对拖试验故障模拟实施方案

对拖机组配置：驱动电机（YFB801-2 0.75kW/2极）、负载电机（90L-4 1.5kW/4极 南京苏玛）

变频控制系统配置：双套西门子变频系统（CU250控制单元+PM240功率模块）、DCMA驱动链状态监测上位机

系统工作模式：一套变频器驱动0.75kW电机（速度模式）、一套变频器钳位1.5kW负载电机（转矩负载模式），DCMA上位机实时采集双驱电流、转矩、转速、故障代码、温度数据，实现可视化故障复现、数据溯源、故障诊断

原理：小功率电机拖动大功率电机对拖运行，利用功率、转速、极数不匹配特性，可稳定模拟各类电机过载、电气故障、机械故障、温升异常现象，故障现象明显、安全性高，适合实训演练

## 一、对拖机组基础参数说明

本对拖组合为小拖大、具备故障模拟条件：

- 驱动电机：YFB801-2，0.75kW、2极、同步3000r/min、额定电流1.8A

- 负载电机：90L-4，1.5kW、4极、同步1500r/min、额定电流3.7A

- 核心特点：驱动电机功率仅为负载电机50%，转速远高于负载电机额定转速，对拖运行时天然带载、易过载、易发热、易出现异响振动，故障模拟效果直观

## 二、系统整体架构 及机械故障模拟

系统架构说明：采用西门子CU250+PM240模块化变频对拖平台，一拖一独立控制，驱动侧速度闭环、负载侧转矩闭环；DCMA上位机实时监控双变频器运行参数、报警故障、设备健康度，所有故障可通过后台数据、设备现象双向验证。

### 2.1 电机过载故障模拟

故障原理：0.75kW小功率电机拖动1.5kW大功率负载电机，功率余量严重不足，持续运行形成恒过载工况

模拟操作步骤：

- 对拖机组正常接线、同轴对中完好

- 直接启动驱动电机，持续带载运行5～15分钟

故障现象：

- 0.75kW驱动电机电流持续超标、温升快速上升

- 电机运行沉闷、转速轻微下降

- 长期运行触发热保护停机，严重时绕组过热

故障原因总结：拖动负载大于电机额定输出功率，机械过载

排除方法：减小对拖负载、更换匹配功率驱动电机、短时运行禁止长时间带载

### 2.2 电源缺相故障模拟

模拟操作：在控制回路或端子台人为断开一相电源

故障现象：

- 通电不启动，电机发出剧烈“嗡嗡”电磁异响

- 两相运行电流激增，驱动电机极速发热

- 带载工况下直接卡死、无法运转

排除方法：恢复三相供电、检查端子松动、更换接触器坏点

### 2.3 三相电压不平衡故障模拟

模拟操作：人为调节单相电压偏差，使三相电压差值＞2%

故障现象：

- 机组振动增大、运行噪音杂乱

- 电机局部温升过快，三相电流不平衡

- 对拖工况下负载能力下降、转速不稳

排除方法：校准三相供电、排查线路接触电阻、紧固端子

### 2.4 相序错误、反转故障模拟

模拟操作：任意调换两相电源线

故障现象：电机反转，对拖机组负载方向相反，运行工况异常、轻微抖动

排除方法：恢复正确相序，匹配设备运行方向

### 2.5 变频器过载、转矩超限故障

故障原理：0.75kW驱动电机功率不足以拖拽1.5kW负载电机，变频持续输出最大转矩补偿，触发PM240功率模块过载限流、CU250控制单元转矩超限报警。

模拟操作步骤：

- DCMA上位机设定驱动电机额定转速运行，负载电机施加恒定转矩负载；

- 逐步提升负载侧转矩参数，超出小电机拖动极限；

- 持续运行1～3分钟观测系统状态。

故障现象：

- DCMA上位机弹窗报警：过载、转矩超限、电流超标；

- 驱动变频器频繁限流、转速波动、电机运行沉闷抖动；

- 严重时变频器F0011过载故障停机。

故障原因总结：负载转矩大于驱动电机最大输出转矩，变频闭环持续补偿导致模块过载。

排除方法：降低负载侧转矩设定、下调运行转速、短时间歇运行，匹配小功率电机拖动工况。

### 2.6 变频通讯异常、数据丢包故障

故障原理：CU250与上位机、双变频器间通讯链路异常，导致参数下发失效、实时数据断连、监控失效。

模拟操作：轻微松动通讯网线、断开临时节点、降低通讯波特率模拟干扰。

故障现象：

- DCMA界面数据卡顿、刷新中断、参数无法修改下发；

- 变频器本地运行正常，上位机无实时转速、电流、温度数据；

- 系统报通讯报警，无硬件故障仅链路异常。

排除方法：紧固通讯接头、复位通讯端口、恢复标准波特率、排查电磁干扰。

### 2.7 变频器缺相、输入电源不平衡故障

模拟操作：前端电源人为制造单相压降、模拟供电缺相隐患。

故障现象：

- PM240模块输入电流不平衡，DCMA显示三相电流差值超标；

- 变频器报F0031电源故障、F0022电流不平衡报警；

- 电机抖动、温升加快、出力不足。

排除方法：恢复三相均衡供电、紧固电源进线端子、排查空开与接触器触点。

### 2.8 变频参数匹配错误、控制模式异常故障

模拟操作：修改CU250核心参数，错配电机功率、极数、升降速时间、闭环模式。

故障现象：

- 启动冲击电流极大、电机啸叫、转速失控波动；

- DCMA显示转矩震荡、电流波形畸变；

- 频繁触发过流、过速、失步报警。

排除方法：恢复电机铭牌参数、复位变频出厂核心参数、匹配速度/转矩闭环模式。

### 2.9 变频输出虚接、电机侧接触不良故障

模拟操作：轻微松动变频器输出U/V/W端子。

故障现象：

- 运行中电流忽大忽小、转速断续波动；

- DCMA电流曲线紊乱、瞬时尖峰电流；

- 变频器间歇性报输出缺相、接地故障。

排除方法：紧固变频输出端子、检查动力线缆压接状态。

## 三、试验结束停机与复位规范

- 先断电、等待电机完全停转，禁止带载急停频繁操作

- 拆除人为故障点，恢复设备标准接线与安装状态

- 复测绝缘、检查电机温度、确认机组无异常

- 整理试验记录，归档故障现象、原因、处理过程

## 四、变频系统专项安全禁令与DCMA操作禁忌

- 禁止长时间缺相、满载过载运行，防止PM240功率模块击穿、电机绕组烧毁。

- 试验过程中禁止触碰联轴器、旋转部位、变频功率端子，杜绝带电插拔通讯接头。

- 故障模拟仅限短时实训，禁止设备带病长期运行，避免变频模块老化损坏。

- 变频参数禁忌：严禁随意修改CU250核心电机参数、闭环PID、保护阈值，修改后模拟结束必须还原出厂配置。

- DCMA操作禁忌：禁止强制屏蔽故障报警、禁止强行解锁保护，所有故障必须排查复位后方可继续试验。

- 回馈负载禁忌：对拖回馈工况禁止瞬间大幅度加减负载，防止系统转矩震荡、模块过压报警。